大庆市第五医院消防隐患整改项目招标公告
一、项目基本情况

项目编号:2026017 
项目名称:大庆市第五医院消防隐患整改项目
采购方式:竞争性谈判。
预算金额：125000.00 元（参与投标供应商投标报价超出预算价格的投标无效。）

采购需求：

	序号
	采购项目
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	预算(元)

	1
	大庆市第五医院消防隐患整改项目
	1项
	详见招标文件
	125000.00 


本项目不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起30日内完工

二、投标人须知
1、投标人应仔细阅读本招标文件的全部内容，按照招标文件的要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，均由投标人自行承担责任。

2、投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人企业，具备有效的营业执照，经营范围需包含建筑工程施工、消防设施工程施工、装饰装修工程施工等相关内容。

3、投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，或消防设施工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。

4、投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近 3 年无重大违法违规记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单。

5、本项目不接受电话报名。

三、招标文件  

详见附件
四、报名时间及地点
投标人于2026年7月6 日16时前到大庆市第五医院二部机关楼一楼109递交公司资质原件报名
联系人：周先生
电话：0459-6705858

五、公告期限：2026年7月2日至2026年7月6日止
附件：

大庆市第五医院消防隐患整改项目招标文件

一、项目名称：大庆市第五医院消防隐患整改项目

二、项目地点：大庆市第五医院院内（住院部、门诊楼、综合楼、120 车库、物资库房楼、供应室楼等）

三、项目概况：本项目为大庆市第五医院现有消防隐患整改工程，医院现有建筑包括住院部、门诊楼、综合楼、120 车库、物资库房楼、供应室楼等，因建筑老旧、设施老化、不符合现行消防规范等原因，存在多项安全隐患，需进行全面整改，消除安全风险，确保医院运营符合国家相关安全规范要求。

四、招标范围：具体包括安全出口标识安装、门窗维修、防火封堵、设备迁移、铁栅栏拆除、墙体改造、疏散指示与应急照明安装、防火门安装等全部整改内容，具体整改项、技术要求及工程量详见下表：
	序号
	问题描述
	整改方案
	预算（元）

	1
	住院部各层两个病区安全出口处未设安全出口标志
	安装安全出口双面LED灯14个，2.5平护套线280米，白钢线槽140米，安全灯达到国家一级标准
	3000

	2
	门诊楼东侧封闭楼梯间自然通风窗不便于开启
	制作铁梯子5米加固安装
	1000

	3
	门诊楼电井防火封堵不严
	购买防火泥（ 80 ）袋进行封堵，每袋规格：2公斤，对管线进行全方位封堵（约20处）
	2000

	4
	门诊楼西北侧楼梯间一层设置牙科使用的气泵，气泵处于通电状态
	安装板房地基，使板房牢固迁移及气泵，板房连接电源4芯4平电缆25米，气管管线30米，加保温防止冬天冻裂
	5000

	5
	门诊楼部分区域缺少安全出口标志
	安装安全出口6个，2.5平护套线120米，白钢线槽70米
	1000

	6
	综合楼西侧北门安全出口 1.4m 范围内有踏步
	红砖600块，商砼2M³
	3000

	7
	综合楼中间楼梯一楼外窗、供应室楼窗户、感染疾病门诊疏散逃生塑钢门窗户、药库上层窗户均设置铁栅栏
	含拆除铁栅栏做施工计划，全院需拆除铁栅栏约300个。
	5000

	8
	120 车库东侧墙体采用彩钢夹岩棉板材质，正门处于东侧，另外三个立面墙采用彩钢夹苯板材质，耐火等级不足
	施工拆除三个立面苯板及房盖488.5平方米，并重新安装双面100mm 厚岩棉保温板488.5平方米。四周铁皮折弯30平方米
	55000

	9
	物资库房楼整体未设疏散指示标志和应急照明
	安装出口指示标牌15个，应急照明灯8个，护套线200米，白钢线槽140米
	10000

	10
	供应室楼整体未设疏散指示标志和应急照明
	安装指示标牌8个，照明灯6个，护套线150米，白钢线槽80米，打孔10处
	10000

	11
	供应室内走道缺少第二安全出口
	拆除塑钢1樘，拆除暖气片并重新安装，暖气管线改入地下，重新恢复磁砖，拆除门口长1800*高3400*厚600并重新安装防火 门，达到国家甲级标准，附合格证书。门口打斜坡地面长350米*宽2米*高1.5米，红砖3500块，商砼2M³，垫砂3M³
	30000

	合计
	-
	-
	125000


五、报价要求：

1.投标报价应包含完成本项目全部整改内容所需的人工费、材料费、机械费、运输费、安装费、调试费、安全文明施工费、管理费、利润、税金、验收费用等全部费用，招标人不再支付任何额外费用。

2.投标人应根据本招标文件提供的整改清单、技术要求，结合自身施工经验、市场行情自主报价，报价应完整、合理，漏项、缺项的风险由投标人自行承担。

3.投标报价不得超过招标控制价，否则投标文件将被否决。

4.投标报价在合同履行期间保持固定不变，不因市场价格波动、政策调整等因素而调整。
六、整改项目技术规范与要求

（一）通用技术要求

1.所有施工必须严格按照国家现行相关施工规范、操作规程执行，严格遵守医院的各项管理规定，施工期间不得影响医院正常的医疗运营秩序。

2.施工前，中标人须对施工现场进行全面勘查，核对整改内容与现场实际情况，制定详细的施工方案，报招标人审批同意后方可开工。

3.施工过程中，须做好现场安全防护措施，设置警示标识，安排专人负责现场安全管理，避免发生安全事故，施工期间发生的所有安全事故、人员伤亡、财产损失，均由中标人全部承担责任及费用。

4.施工过程中，须做好现场成品保护，避免对医院现有建筑、设施、设备造成损坏，如有损坏，中标人须负责修复或赔偿。

5.施工产生的建筑垃圾、废弃物，中标人须负责及时清理、外运出医院，保持施工现场整洁，符合环保要求。

（二）分项整改技术要求

1.安全出口标识、疏散指示标志及应急照明安装。
（1）安全出口标识、疏散指示标志、应急照明须采用符合国家消防产品标准的合格产品，具备消防产品认证证书，安装位置、高度、间距须符合《建筑设计防火规范》GB50016 的要求。

（2）安全出口标识须安装在安全出口的正上方，疏散指示标志须安装在疏散走道及其转角处距地面高度 1m 以下的墙面或地面上，间距不大于 20m。

（3）应急照明须采用自带蓄电池的消防应急灯具，断电后应急供电时间不小于 90 分钟，照度符合规范要求。

（4）所有线路须穿管敷设，接线规范，做好绝缘、防火处理，安装完成后须进行通电测试，确保所有灯具正常工作。

2.门窗维修与更换

（1）门诊楼东侧封闭楼梯间自然通风窗更换维修，须更换损坏的五金配件、窗扇，确保窗户开启灵活、关闭严密，符合自然通风要求，维修后须做好防腐、防锈处理。

（2）供应室楼第二安全出口防火门安装，须采用符合国家防火门标准的甲级防火门，具备产品合格证、防火检验报告，安装须平整、牢固，启闭灵活，密封严密，闭门器、顺序器等配件齐全有效，防火门开启方向须符合疏散要求。

3 .防火封堵工程

（1）电井防火封堵采用的防火泥须为符合国家防火标准的产品，具备产品合格证、检验报告，封堵须严密、饱满，无空隙，符合《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410 的要求。

（2）封堵前须清理干净电井内的管线、孔洞周边，确保封堵材料与墙体、管线粘结牢固，封堵完成后须平整、美观，无脱落、开裂现象。

4.设备迁移与管线处理

（1）牙科气泵迁移至室外板房，须做好设备的固定、防护，接电线路须符合电气施工规范，做好接地、漏电保护，管线须做好保温、防护处理，确保设备正常运行，不影响口腔科正常使用。

（2）迁移过程中须做好设备的保护，避免设备损坏，迁移完成后须进行调试，确保设备运行正常，无异常噪音、漏水、漏电等问题。

5 .铁栅栏拆除工程

（1）全院约 300 个铁栅栏拆除，须制定详细的拆除施工计划，拆除过程中须做好安全防护，避免坠物、人员受伤，拆除的铁栅栏须及时清理、外运，不得堆放在院内。

（2）拆除后须对窗户、墙体进行修复，做好防腐、防锈、补漆处理，确保墙面平整、美观，无破损、残留。

（3）拆除过程中须做好周边医疗设施、患者的防护，避免影响医院正常运营，拆除作业须安排在非诊疗高峰时段进行。

6. 墙体改造工程

（1）120 车库三个立面苯板拆除及外观恢复，须先做好周边防护，拆除过程中避免损坏原有墙体、结构，拆除所有不符合防火要求的苯板，然后按照原有建筑外观进行恢复，确保恢复后外观与原有建筑一致，平整、美观。

（2）拆除过程中须做好防火、防尘措施，避免粉尘污染，拆除的废弃物须及时清理、外运，施工完成后须清理干净现场。

（3）综合楼西侧北门安全出口踏步改造，须按照规范要求制作平台、打斜坡，确保坡度符合疏散要求，施工完成后须平整、防滑，无积水、凸起，符合无障碍疏散要求。

（三）质量要求：

1.符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑设计防火规范》《建筑内部装修设计防火规范》等相关规范标准，整改完成后通过医院及相关主管部门验收。

2.所有使用的材料、设备必须符合国家相关质量标准，具备产品合格证、检验报告等质量证明文件，严禁使用不合格产品。

3.整改完成后，须通过医院及当地消防、住建等相关主管部门的验收，验收合格后方可交付使用。

4.质保期：本项目整体质保期为 1 年，自竣工验收合格之日起计算，质保期内出现任何质量问题，中标人须免费维修、更换，接到招标人通知后 24 小时内须到场处理。
（四）工期要求：总工期 30 日历天，自合同签订之日起计算，需在约定工期内完成全部整改内容并通过验收。

七、投标文件格式
1、投标者需将投标资料密封在档案袋内，密封袋封面应分别写明招标人和项目名称，并注明“开标时间以前不得开封”字样，加盖公章。
2、投标文件：正本一份，副本四份。装订方式为胶装。（正本彩印,副本可为复印件。正副本均需加盖骑缝章）
3、标书封面须有以下内容
（1）投标公司全称及正本或副本标识；
（2）投标项目名称；
（3）投标公司联系人及联系方式；
（4）投标日期。
4、标书内首页应为目录及对应页码（目录中的内容顺序应与招标文件所包含的项目一致）。
八、投标文件包含项目
	序号
	包含项目

	1
	企业法人营业执照（三证合一）

	2
	开户许可证

	3
	安全生产许可证

	4
	法人代表授权书

	5
	法人代表身份证复印件

	6
	投标代表身份证复印件

	7
	产品报价：请供应商按照《大庆市第五医院消防隐患整改项目报价表》填写报价并加盖公章，本项目招标控制价为人民币125000元，超出控制价则视为无效投标文件。

	8
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	9
	售后服务承诺书及质量保证协议


九、投标文件的递交
1、每个投标人递交1个投标文件密封袋。
2、投标人将投标文件现场递交给招标办。
3、投标文件有下列情况之一者将视为无效：
（1）投标文件未密封和未按规定加盖投标人公章的。
（2）未按规定要求编制投标文件或产品目录等内容不全、字迹模糊不清、影响评标的。
（3）超过截止时间未送达投标文件的。
（4）违反招投标法律法规规定的。
（5）未响应招标文件内容。
十、谈判与评标
1、开标时间：2026年7月7日14 时(如有变化另行通知)
2、开标地点：大庆市第五医院二部机关楼二楼会议室
3、开标会议由招标人组织并主持，投标人代表应携带法定代表人资格证明书原件和身份证件原件，非法定代表人参会应携带授权委托书原件和被授权人身份证件原件；在规定的开标时间到达会场，未按时参加开标会议的将视为自动弃权。
4、采购小组有权对投标文件提出质疑，并请投标人给予解释；转入评标阶段时，所有投标人应回避等候定标结果。
十一、评标原则
1、签署的投标文件必须符合本招标文件的各项要求。
2、能提供最合理的投标报价。
3、服务承诺及具体服务保证措施。
4、质量承诺及具体质量保证措施。
5、投标报价最低者推荐为中标供应商。
十二、质疑答复
1、投标方可在现场提出质疑问题。
2、技术方面问题由评委答复。
3、公平性问题由纪检答复。
4、不允许投标方查看院方任何资料。
十三、违约责任
1、合作方在价格、质量、数量、服务等方面出现违约行为，医院有权终止合同并追究责任。并承担由于服务质量问题而产生的一切费用。
2、如在合同期内，合同与法律、法规或政府行政部门要求发生抵触，则应按法律、法规或政府行政部门要求规定执行。
3、合作方不能按时提供服务或超时提供服务而影响医院工作的，承担相关责任。

4、如有恶意投标行为，进入大庆市第五医院黑名单，5年内不准许参加大庆市第五医院招标活动，并上报大庆市招标办，涉及违法行为的按照法律程序处理。如有围标、串标行为的，将依法予以处理。

十四、接到中标通知后，三日内到医院后勤科签订合同。

十五、质保金：项目总价的 3% 作为质保金，待质保期满 1年，无质量问题后无息退还。
十六、投标报价表

大庆市第五医院消防隐患整改项目报价表
	序号
	问题描述
	整改方案
	投标报价（元）

	1
	住院部各层两个病区安全出口处未设安全出口标志
	安装安全出口双面LED灯14个，2.5平护套线280米，白钢线槽140米，安全灯达到国家一级标准
	

	2
	门诊楼东侧封闭楼梯间自然通风窗不便于开启
	制作铁梯子5米加固安装
	

	3
	门诊楼电井防火封堵不严
	购买防火泥（ 80 ）袋进行封堵，每袋规格：2公斤，对管线进行全方位封堵（约20处）
	

	4
	门诊楼西北侧楼梯间一层设置牙科使用的气泵，气泵处于通电状态
	安装板房地基，使板房牢固迁移及气泵，板房连接电源4芯4平电缆25米，气管管线30米，加保温防止冬天冻裂
	

	5
	门诊楼部分区域缺少安全出口标志
	安装安全出口6个，2.5平护套线120米，白钢线槽70米
	

	6
	综合楼西侧北门安全出口 1.4m 范围内有踏步
	红砖600块，商砼2M³
	

	7
	综合楼中间楼梯一楼外窗、供应室楼窗户、感染疾病门诊疏散逃生塑钢门窗户、药库上层窗户均设置铁栅栏
	含拆除铁栅栏做施工计划，全院需拆除铁栅栏约300个。
	

	8
	120 车库东侧墙体采用彩钢夹岩棉板材质，正门处于东侧，另外三个立面墙采用彩钢夹苯板材质，耐火等级不足
	施工拆除三个立面苯板及房盖488.5平方米，并重新安装双面100mm 厚岩棉保温板488.5平方米。四周铁皮折弯30平方米
	

	9
	物资库房楼整体未设疏散指示标志和应急照明
	安装出口指示标牌15个，应急照明灯8个，护套线200米，白钢线槽140米
	

	10
	供应室楼整体未设疏散指示标志和应急照明
	安装指示标牌8个，照明灯6个，护套线150米，白钢线槽80米，打孔10处
	

	11
	供应室内走道缺少第二安全出口
	拆除塑钢1樘，拆除暖气片并重新安装，暖气管线改入地下，重新恢复磁砖，拆除门口长1800*高3400*厚600并重新安装防火 门，达到国家甲级标准，附合格证书。门口打斜坡地面长350米*宽2米*高1.5米，红砖3500块，商砼2M³，垫砂3M³
	

	合计
	-
	-
	


投标人（盖章）：____________________

法定代表人 / 授权委托代理人（签字或盖章）：____________________

日期：______年____月____日

