大庆市第五医院消防问题整改项目招标公告
一、项目基本情况

项目编号：2026020

项目名称：大庆市第五医院消防问题整改项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：132800.00 元（参与投标供应商投标报价超出预算价格的投标无效）

采购需求：

	序号
	采购项目
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	预算 (元)

	1
	大庆市第五医院消防问题整改项目
	1 项
	详见招标文件
	132800.00


本项目不接受联合体投标，严禁转包、违法分包。

合同履行期限：自合同签订之日起30 日历天内完成全部整改、安装、调试、验收工作。

二、投标人须知

1、投标人应仔细阅读本招标文件的全部内容，按照招标文件的要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，均由投标人自行承担责任。

2、投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人企业，具备有效的营业执照。

3、投标人具备消防设施工程专业承包相应资质，或消防设施维护保养检测、消防安全评估服务资质；项目负责人具备消防相关专业执业资格或 3 年以上医院消防施工管理经验。

4、投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、本项目不接受电话报名。

三、招标文件

详见附件

报名时间及地点

公告期限：2026年8月 26 日至2026年8月 28 日止

投标人于 2026 年 8 月 28 日 16 时前到大庆市第五医院招采办递交公司资质原件报名。

联系人：周卫洁

电话：0459-6705858
五、公告期限：自本公告发布之日起 3 个工作日。

大庆市第五医院消防问题整改项目招标文件

一、项目名称：大庆市第五医院消防问题整改项目

二、项目地点：大庆市第五医院院内（住院部、门诊楼、机关楼、连廊、高位水箱间、消防控制室等全院相关区域）

三、项目概况：

本项目为大庆市第五医院消防安全隐患整改工程，依据院党委会审议的《非设计类预算问题整改清单》实施，医院建筑老旧、消防设施老化，存在多项消防隐患。本次实施清单内共计 20 项隐患整改工作。投标人承担设备材料采购、运输、安装、施工、系统组态联动调试、竣工资料整理、验收配合、质保期服务等全部工作，属于交钥匙工程。

四、招标范围：

具体整改项、技术要求及工程量详见下表：

表格

	序号
	问题描述
	整改方案
	预算（元）

	1
	住院部一层输血科内部分房间缺少火灾探测器
	对住院部整体进行清查，包括病房、走廊、办公室、值班室、护士站、库房、大厅、楼梯间等位置，按照消防要求对于缺少火灾探测器或者火灾探测器密度不足的位置进行安装、补充。安装数量及工程实施措施需进行现场勘查。所安装的火灾探测器必须网络连接到消防控制室内的消防控制柜，并进行联动测试及系统调试，确保系统功能完善、正常使用。如医院现有消防控制柜内回路板等配置不足，则须增加相应配置以满足系统功能。
	4500

	2
	住院部 2 层西侧病房内缺少火灾探测器
	
	5000

	3
	住院部三层中间库房内未设火灾探测器
	
	5000

	4
	住院部西侧部分病房内缺少火灾探测器
	
	5500

	5
	高位水箱间未设置火灾探测器、消防电话
	安装火灾探测器 4 个，敷设防火电缆 10*2.5mm² 30 米，安装消防电话 1 部，使用屏蔽线 260 米，人工搭设脚手架，水钻打孔，完成系统接入与调试（消防控制室）
	12000

	6
	住院部测试一层感烟探测器，火灾报警控制器显示报警位置不准确
	搭设脚手架 80㎡，拆除吊顶、拆接电线调试，吊顶恢复；消防控制室增加对应模块，配合厂家完成控制器地址组态与逻辑调试，确保报警位置 100% 准确
	22000



	7
	住院部测试一层感烟探测器，楼层火灾显示器报警位置显示不准确
	校准楼层火灾显示器地址与显示逻辑，确保与报警控制器报警位置同步、准确显示，含在第 6 项范围内
	

	8
	门诊楼测试一层感烟探测器，火灾报警控制器显示报警位置不准确
	全面校准门诊楼一层所有探测器地址编码，重新编写控制器逻辑，确保报警位置 100% 准确，含在第 6 项范围内
	

	9
	门诊楼测试一层感烟探测器，楼层火灾显示器报警位置显示不准确
	校准门诊楼楼层火灾显示器地址与显示逻辑，确保报警位置同步、准确显示，含在第 6 项范围内
	

	10
	住院部各层末端试水装置，无排水设施
	住院楼1--7楼东、西两侧末端试水出水端安装管线接入临近卫生间下水管线。人工从地面打槽接入下水管线，穿入卫生间接入下水管，敷设 PVCΦ75 下水管约450 米，弯头约100 个，连接辅料，水钻打孔约32 处，地面恢复，人工搭设脚手架，确保排水通畅无积水渗漏
	15800

	11
	住院部消防给水系统稳压设施无自启动装置
	更换稳压设施控制柜 1 台，与消防控制系统联网，调试低压自启、高压停泵功能，确保运行稳定
	15000

	12
	室内消火栓系统无自启动装置
	安装消火栓系统自启动装置，接线、调试电源线 5*4mm² 50 米，钢管防护 50 米，完成功能调试
	4500

	13
	消火栓泵主备泵无法自动切换
	更换消火栓泵配电箱 1 台，整改控制回路，调试主备泵故障自动切换功能，确保主泵故障时备泵 30 秒内自动启动
	10800

	14
	喷淋泵主备泵无法自动切换
	更换喷淋泵配电箱 1 台，整改控制回路，调试主备泵故障自动切换功能，确保切换功能稳定可靠
	8000

	15
	门诊楼双扇防火门缺少顺序器
	为门诊楼、住院楼、综合楼双扇防火门加装符合规格的防火门顺序器，调试双扇门关闭顺序，确保密封严密、启闭顺畅
	4500

	16
	门诊楼部分防火门变形、无闭门器
	拆装闭门器，对变形防火门进行校正维修，无法维修的更换同规格防火门，调试闭门顺序与力度，确保启闭功能正常
	1600

	17
	门诊楼与住院楼连廊的南侧防火分隔用墙体设置窗户
	水泥红砖封堵 1800*2400mm 窗口 2 处，抹灰、刮腻子 2 遍，确保防火分隔完整性符合规范要求
	2000

	18
	门诊楼部分楼层平面示意图与实际不符
	更换门诊楼各楼层消防平面示意图，图纸与现场科室布局、疏散路线、消防设施位置完全匹配，
	1600

	19
	机关楼整体疏散指示标志破损严重
	机关楼 1‑5楼安装疏散指示标牌约 52 个、安全出口标志 4 处，敷设镀锌钢管约350 米、白钢线槽约100 米、防火线约 400 米，完成安装调试，确保疏散指示清晰连续
	10000

	20
	住院部与餐厅、厨房连通处未进行防火分隔
	连廊玻璃门更换为防火门，厨房与餐厅连接门处安装防火门 2 个，小储物间窗口用防火砖封堵；双扇防火门配套安装双闭门器及顺序器，确保防火分隔符合规范
	5000

	
	合计
	
	132800


备注：潜在投标人须现场踏勘，潜在投标人可自行到项目现场实地查勘，充分掌握现场现状、充分理解本项目整改清单、原有消防系统现状、医院施工约束条件，评估施工难度。踏勘产生的一切费用由投标人自行承担。投标人递交投标文件，即代表已充分了解全部现场条件，中标后不得以此为由申请增加工程价款。

五、报价要求：

1.投标报价应包含完成本项目全部整改内容所需的人工费、材料费、机械费、运输费、安装费、系统调试费、安全文明施工费、管理费、利润、税金、验收、质保服务等全部费用，招标人不再支付任何额外费用。

2.投标人应根据本招标文件提供的整改清单、技术要求，结合自身施工经验、市场行情以及现场踏勘情况自主报价，报价应完整、合理，漏项、缺项的风险由投标人自行承担。

3.投标报价不得超过招标控制价，否则投标文件将被否决。

4.投标报价在合同履行期间保持固定不变，不因市场价格波动、政策调整等因素而调整。

六、整改项目技术规范与要求：
（一）通用技术要求

1.所有施工必须严格按照国家现行相关施工规范、消防管理规范、操作规程执行，严格遵守医
2.施工前，中标人须对施工现场进行全面勘查，核对整改内容与现场实际情况，制定详细的施工方案，报招标人审批同意后方可开工。如果由于未进行现场勘查或者现场勘查不详细，造成施工过程中工作量或工作界面有异议，在双方协商不能达成一致情况下，一切后果由中标人承担。
3.施工过程中，须做好现场安全防护措施，严格管理动火作业，施工现场设置警示标识，安排专人负责现场安全管理，避免发生安全事故，施工期间发生的所有安全事故、人员伤亡、财产损失，均由中标人全部承担责任及费用。

4.施工过程中，须做好现场成品保护，避免对医院现有建筑、设施、设备造成损坏，严禁拆动建筑物承重墙、房梁、支柱等建筑设施，如有损坏，中标人须负责修复或赔偿。

5.施工产生的建筑垃圾、废弃物，中标人须负责及时清理、外运出医院，保持施工现场整洁。

6.新增消防设施必须与医院现有消防报警系统完全匹配，完工后开展消防联动整体单调、联调，保证整套系统运行正常。

7.所有消防线缆必须采用防火线缆；全部消防材料设备须提供合格证、检测报告、3C 认证；防火门必须带有防火等级标牌。招标人有权对进场材料抽检，不合格材料必须退场更换。

8.全部施工人员必须先到医院安全科进行安全教育后方可进入施工现场。自施工人员进入施工现场后，所有人员必须服从院方管理，遵守院方各项规章制度。院方随时进行施工现场检查，对院方指出的问题中标人要立即进行改正，对不服从管理者或拒不改正者，院方有权将其从施工现场清退。

（二）分项整改技术要求

1.火灾探测器、消防电话安装及报警系统调试

按清单数量完成火灾探测器、消防电话设备安装；完成吊顶拆装、脚手架搭设、防火线缆、屏蔽线缆、阻燃保护管敷设；完成设备编码、接入原有消防系统；对火灾报警控制器、楼层火灾显示器地址重新组态调试，保证报警位置显示 100% 准确。
2.末端试水排水管路改造

住院楼1--7层东、西两侧末端试水，地面开槽，敷设 PVC‑75 排水管道，接入卫生间下水，做好打孔、地面恢复，排水通畅，无积水、无渗漏。

3.控制柜、配电箱更换，泵组自启动、主备泵切换整改

更换稳压设施控制柜、消火栓泵配电箱、喷淋泵配电箱；完成接线、联网调试；实现稳压设施低压自启高压停泵、消火栓系统自启动；消火栓泵、喷淋泵主备泵故障自动切换功能，主泵故障后备泵 30 秒内自动投入运行。

4.防火门维修、配件加装、防火封堵

双扇防火门加装顺序器、闭门器；变形防火门维修或更换；连廊窗口红砖封堵抹灰刮腻子；厨房‑餐厅区域防火分隔改造；所有防火门启闭灵活，密封严密，配件齐全有效。

5.疏散指示、安全出口标志安装

机关楼 1‑5 层更换疏散指示标牌、安全出口标志，敷设防火线缆、镀锌钢管、线槽；安装完成通电调试，疏散指示连续清晰，满足消防规范。

6.楼层消防平面示意图更换

更换门诊楼各楼层示意图，图纸与现场科室布局、疏散路线、消防设施位置完全一致。
（三）质量要求

1.符合国家现行《建筑设计防火规范》《中华人民共和国消防法》等相关规范标准，整改完成后通过招标人内部验收，消防联动调试全部合格。

2.所有使用的材料、设备必须符合国家相关质量标准，具备产品合格证、检验报告等质量证明文件，严禁使用不合格产品。

3.质保期：本项目整体质保期不少于 1 年，自竣工验收合格之日起计算，质保期内出现任何质量问题，中标人须免费维修、更换，接到招标人通知后 24 小时响应，48 小时内到场处理。

（四）工期要求

总工期 30 日历天，自合同签订之日起计算，需在约定工期内完成全部整改内容并通过验收。逾期完工，每逾期一日按合同总价 0.5‰支付违约金；逾期超过 15 天，招标人有权解除合同，损失由中标方承担。

七、投标文件格式

1、投标者需将投标资料密封在档案袋内，密封袋封面应分别写明招标人和项目名称，并注明 “开标时间以前不得开封” 字样，加盖公章。

2、投标文件：正本一份，副本四份。装订方式为胶装。（正本彩印，副本可为复印件。正副本均需加盖骑缝章）

3、标书封面须有以下内容

（1）投标公司全称及正本或副本标识；

（2）投标项目名称；

（3）投标公司联系人及联系方式；

（4）投标日期。

4、标书内首页应为目录及对应页码（目录中的内容顺序应与招标文件所包含的项目一致）。

八、投标文件包含项目

表格

	序号
	包含项目

	1
	企业法人营业执照（三证合一）

	2
	相关资质证书复印件（消防设施工程 / 维保检测评估资质）

	3
	法人代表授权书

	4
	法人代表身份证复印件

	5
	投标代表身份证复印件

	6
	产品报价：请供应商按照《大庆市第五医院消防问题整改项目报价表》填写报价并加盖公章，本项目招标控制价为人民币 132800 元，超出控制价则视为无效投标文件。

	7
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	8
	施工组织方案、系统调试方案、安全文明施工及成品保护方案、应急预案

	9
	售后服务承诺书及质量保证协议


九、投标文件的递交

1、每个投标人递交 1 个投标文件密封袋。

2、投标人将投标文件现场递交给招采办。

3、投标文件有下列情况之一者将视为无效：

（1）投标文件未密封和未按规定加盖投标人公章的。

（2）未按规定要求编制投标文件，内容不全、字迹模糊不清、影响评标的。

（3）超过截止时间未送达投标文件的。

（4）违反招投标法律法规规定的。

（5）未响应招标文件实质性内容。

十、谈判与评标

1、开标时间：2026 年8 月 31 日 14:00 (如有变化另行通知)

2、开标地点：大庆市第五医院机关楼二楼会议室

3、开标会议由招标人组织并主持，投标人代表应携带法定代表人资格证明书原件和身份证件原件，非法定代表人参会应携带授权委托书原件和被授权人身份证件原件；在规定的开标时间到达会场，未按时参加开标会议的将视为自动弃权。

4、采购小组有权对投标文件提出质疑，并请投标人给予解释；转入评标阶段时，所有投标人应回避等候定标结果。

十一、评标原则

1、签署的投标文件必须符合本招标文件的各项要求。

2、能提供最合理的投标报价。

3、服务承诺及具体服务保证措施。

4、质量承诺及具体质量保证措施。

5、投标报价最低者推荐为中标供应商。

十二、质疑答复

1、投标方可在现场提出质疑问题。

2、技术方面问题由评委答复。

3、公平性问题由纪检答复。

4、不允许投标方查看院方任何资料。

十三、违约责任

1、合作方在价格、质量、数量、服务等方面出现违约行为，医院有权终止合同并追究责任，并承担由于服务质量问题而产生的一切费用。

2、如在合同期内，合同与法律、法规或政府行政部门要求发生抵触，则应按法律、法规或政府行政部门要求规定执行。

3、合作方不能按时提供服务或超时提供服务而影响医院工作的，承担相关责任。

4、如有恶意投标行为，进入大庆市第五医院黑名单，5 年内不准许参加大庆市第五医院招标活动，并上报大庆市招标办，涉及违法行为的按照法律程序处理。如有围标、串标行为的，将依法予以处理。

十四、接到中标通知后，三日内到医院后勤保障科签订合同。

十五、付款及质保金

项目全部完成、验收合格审计后 15 个工作日内，支付合同总价 97%；项目总价的 3% 作为质保金，待质保期满 1 年，无质量问题后无息退还。

[image: image1]
十六、投标报价表

大庆市第五医院消防问题整改项目报价表

表格

	序号
	问题描述
	整改方案
	投标报价（元）

	1
	住院部一层输血科内部分房间缺少火灾探测器
	对住院部整体进行清查，包括病房、走廊、办公室、值班室、护士站、库房、大厅、楼梯间等位置，按照消防要求对于缺少火灾探测器或者火灾探测器密度不足的位置进行安装、补充。安装数量及工程实施措施需进行现场勘查。所安装的火灾探测器必须网络连接到消防控制室内的消防控制柜，并进行联动测试及系统调试，确保系统功能完善、正常使用。如医院现有消防控制柜内回路板等配置不足，则须增加相应配置以满足系统功能。
	

	2
	住院部 2 层西侧病房内缺少火灾探测器
	
	

	3
	住院部三层中间库房内未设火灾探测器
	
	

	4
	住院部西侧部分病房内缺少火灾探测器
	
	

	5
	高位水箱间未设置火灾探测器、消防电话
	安装火灾探测器 4 个，敷设防火电缆 10*2.5mm² 30 米，安装消防电话 1 部，使用屏蔽线 260 米，人工搭设脚手架，水钻打孔，完成系统接入与调试（消防控制室）
	

	6
	住院部测试一层感烟探测器，火灾报警控制器显示报警位置不准确
	搭设脚手架 80㎡，拆除吊顶、拆接电线调试，吊顶恢复；消防控制室增加对应模块，配合厂家完成控制器地址组态与逻辑调试，确保报警位置 100% 准确
	

	7
	住院部测试一层感烟探测器，楼层火灾显示器报警位置显示不准确
	校准楼层火灾显示器地址与显示逻辑，确保与报警控制器报警位置同步、准确显示，含在第 6 项范围内
	

	8
	门诊楼测试一层感烟探测器，火灾报警控制器显示报警位置不准确
	全面校准门诊楼一层所有探测器地址编码，重新编写控制器逻辑，确保报警位置 100% 准确，含在第 6 项范围内
	

	9
	门诊楼测试一层感烟探测器，楼层火灾显示器报警位置显示不准确
	校准门诊楼楼层火灾显示器地址与显示逻辑，确保报警位置同步、准确显示，含在第 6 项范围内
	

	10
	住院部各层末端试水装置，无排水设施
	住院楼1--7楼东、西两侧末端试水出水端安装管线接入临近卫生间下水管线。人工从地面打槽接入下水管线，穿入卫生间接入下水管，敷设 PVCΦ75 下水管约450 米，弯头约100 个，连接辅料，水钻打孔约32 处，地面恢复，人工搭设脚手架，确保排水通畅无积水渗漏
	

	11
	住院部消防给水系统稳压设施无自启动装置
	更换稳压设施控制柜 1 台，与消防控制系统联网，调试低压自启、高压停泵功能，确保运行稳定
	

	12
	室内消火栓系统无自启动装置
	安装消火栓系统自启动装置，接线、调试电源线 5*4mm² 50 米，钢管防护 50 米，完成功能调试
	

	13
	消火栓泵主备泵无法自动切换
	更换消火栓泵配电箱 1 台，整改控制回路，调试主备泵故障自动切换功能，确保主泵故障时备泵 30 秒内自动启动
	

	14
	喷淋泵主备泵无法自动切换
	更换喷淋泵配电箱 1 台，整改控制回路，调试主备泵故障自动切换功能，确保切换功能稳定可靠
	

	15
	门诊楼双扇防火门缺少顺序器
	为门诊楼、住院楼、综合楼双扇防火门加装符合规格的防火门顺序器，调试双扇门关闭顺序，确保密封严密、启闭顺畅
	

	16
	门诊楼部分防火门变形、无闭门器
	拆装闭门器，对变形防火门进行校正维修，无法维修的更换同规格防火门，调试闭门顺序与力度，确保启闭功能正常
	

	17
	门诊楼与住院楼连廊的南侧防火分隔用墙体设置窗户
	水泥红砖封堵 1800*2400mm 窗口 2 处，抹灰、刮腻子 2 遍，确保防火分隔完整性符合规范要求
	

	18
	门诊楼部分楼层平面示意图与实际不符
	更换门诊楼各楼层消防平面示意图，图纸与现场科室布局、疏散路线、消防设施位置完全匹配 
	

	19
	机关楼整体疏散指示标志破损严重
	机关楼 1‑5楼安装疏散指示标牌约 52 个、安全出口标志 4 处，敷设镀锌钢管约350 米、白钢线槽约100 米、防火线约 400 米，完成安装调试，确保疏散指示清晰连续
	

	20
	住院部与餐厅、厨房连通处未进行防火分隔
	连廊玻璃门更换为防火门，厨房与餐厅连接门处安装防火门 2 个，小储物间窗口用防火砖封堵；双扇防火门配套安装双闭门器及顺序器，确保防火分隔符合规范
	

	
	投标总报价（元）
	
	


投标人（盖章）：____________________

法定代表人 / 授权委托代理人（签字或盖章）：____________________

日期：______年____月____日

